10KV架空电力线路验收纪要

由生产技术部组织召集线路、城网、验收、安监、总工室等部门，于2010年   月   日对坦头773线电缆改造工程10KV   坦头773线  电缆线路共计 1170 米。（其中钢管杆  /   支）进行验收。

- 线路各相两侧的相位一致。

- 电杆埋深、导线的弧垂、相间距离、对地距离、交叉跨越距离、对建筑物水平、垂直距离符合设计安全标准。

- 接地装置符合规定。

- 线路已经过冲击合闸试验正常。

- 电缆规格应符合规定，排列应整齐，无损伤，标牌齐全、正确、清晰；电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求；电缆终端、中间头不渗漏油，安装牢固，充油电缆油压及表计整定值应符合要求；电缆终端相色正确，支架等的金属部件油漆完整。

参加验收人员：